ZL-304使用说明书 V3.0

主要功能

恒温控制                					 温度回差设定

温度测量、温度显示                            参数断电记忆

温度传感器校正                                延时保护

外部告警输入                                  蜂鸣器告警输出

主要技术指标

感温元件：NTC                                 电源电压：AC185 ～ 245V，50HZ

设定范围：-30.0℃ ～ 120.0℃                  负载电流：5A 250Vac（阻性负载）

显示范围：-30℃ ～ 120.0℃                    显示/设置分辨率：0.1℃

温度测量精度：±1℃                           工作环境：-10～45℃

存储温度：-30～70℃                           外    壳：PC+ABS阻燃

湿    度：5～85%RH (不结露)  				 防护等级：IP 30

操作说明

- 开关机

控制器在非设置状态下，长按【P】键2秒可实现控制器的开机或关机操作。当进入关机状态时，蜂鸣器鸣叫一声，显示器显示”OFF”；当进入开机状态时，蜂鸣器则响一段音乐声，显示器循环显示“第一个探头温度”、“第二个探头温度”和继电器输出状态（例如：显示器显示111：表示3个继电器都闭合；显示器显示010：表示只有第二个继电器闭合）。

- 参数设置

控制器在非设置状态下，长按【S】键2秒后，控制器进入参数设置状态，此时显示器显示“0000”且显示    ；

本控制器共4位密码，短按【POWER】键循环切换密码位，短按【UP】或【DOWN】键可调整设定值，密码设置完成后，短按【SET】键，如果密码输入正确，控制器进入参数设置列表，如果密码错误控制器将自动返回设置前状态。

进入参数列表后，显示器显示“F01”, 短按【UP】或【DOWN】键可切换需要设置的参数，在此状态下，短按【SET】键，则进入对应参数设置状态，短按【UP】或【DOWN】键来设置对应参数，短按【SET】键返回参数列表，参数设置完成后，再长按【SET】键2秒后，蜂鸣器响一段音乐声，控制器保存设置参数，此后控制器将按照此次设置的参数运行。

在设置状态，如果超过30秒没有按键操作，控制器将自动退出参数设置状态，设置参数将不予保存。在设置状态下，如果用户不想保存此次的设置，用户需长按【POWER】键2秒，控制器将退出参数设置状态，且不保存此次设置。

用户参数设置列表如下：

| 序号 | 参数代码 | 设置功能 | 设定范围 | 说明 | 出厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | F01 | 继电器1工作模式 | 1～2 | 1：制冷模式 2：制热模式 | 1 |
| 02 | F02 | 继电器2工作模式 | 1～2 | 1：制冷模式 2：制热模式 | 排温1 |
| 03 | F03 | 继电器3工作模式 | 1～2 | 1：制冷模式 2：制热模式 | 2 |
| 04 | F04 | 继电器1工作温度上限 | F03+0.1 ～ 120.0℃ | 油冷 | 40.0 |
| 05 | F05 | 继电器1工作温度下限 | -30.0 ～ F02–0.1℃ | 油冷 | 35.0 |
| 06 | F06 | 继电器2工作温度上限 | F05+0.1 ～ 120.0℃ | 喷液 | 22.0 |
| 07 | F07 | 继电器2工作温度下限 | -30.0 ～ F04-0.1℃ | 喷液 | 20.0 |
| 08 | F08 | 继电器3工作温度上限 | F07+0.1 ～ 120.0℃ | 油旁通 | 22.0 |
| 09 | F09 | 继电器3工作温度下限 | -30.0 ～ F06-0.1℃ | 油旁通 | 20.0 |
| 10 | F10 | 继电器开启延时时间 | 0 ～ 60秒 | 满足开启条件后，延时F10时间后，再开启 |  |
| 11 | F11 | 继电器关闭延时时间 | 0 ～ 60秒 | 满足关闭条件后，延时F11时间后，再关闭 |  |
| 12 | F12 | 第1个温度探头校准 | -10 ～ 10℃ | 实际采样温度 + F12 | 0 |
| 13 | F13 | 第2个温度探头校准 | -10 ～ 10℃ | 实际采样温度 + F13 | 0 |
| 14 | F14 | 掉电记忆功能 | 0：关闭 1：开启 | 在开机状态掉电，再次上电后，还是开机状态 | 1 |
| 15 | F15 | 通信波特率 | 1 ～ 4 | 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 | 3 |
| 16 | F16 | 通信数据格式 | 0 ～ 2 | 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验 | 0 |
| 17 | F17 | 通信地址 | 0 ～ 255 |  | 1 |
| 18 | F18 | 第2个温度探头使能 | 0：关闭 1：开启 |  | 1 |
| 19 | F19 | 485控制继电器使能位 | 0：关闭 1：开启 |  | 1 |
| 20 | F20 | 系统密码设置1 | 0 ～ 9 |  | 1 |
| 21 | F21 | 系统密码设置2 | 0 ～ 9 |  | 1 |
| 22 | F22 | 系统密码设置3 | 0 ～ 9 |  | 1 |
| 23 | F23 | 系统密码设置4 | 0 ～ 9 |  | 1 |

工作模式说明

- 当控制器工作在制冷状态时，以继电器1来举例说明：

当第一个探头温度 > F02时，延时F08时间后，闭合继电器1；当F08设置为0时，满足开启条件后立即开启；

当第一个探头温度在F02和F03之间时，继电器1处于保持状态：之前是开启的，现在还开启；之前是断开的，现在还断开；

当第一个探头温度 < F03时，延时F09时间后，断开继电器1；当F08设置为0时，满足断开条件后立即断开；

- 当控制器工作在制热状态时，以继电器1来举例说明：

当第一个探头温度 > F02时，延时F08时间后，断开继电器1；当F08设置为0时，满足断开条件后立即断开；

当第一个探头温度在F02和F03之间时，继电器1处于保持状态：之前是开启的，现在还开启；之前是断开的，现在还断开；

当第一个探头温度 < F03时，延时F09时间后，开启继电器1；当F08设置为0时，满足开启条件后立即开启；

- 继电器2、3的工作过程同上。

显示说明

当控制器发生故障时标志   将闪烁显示，蜂鸣器鸣叫，同时显示器显示故障代码，在此状态下，可按任意键来关闭蜂鸣器报警，但    标志将一直闪烁，故障列表如下：

| 序 号 | 告警代码 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | E1 | 第一个温度探头故障 |
| 2 | E2 | 第二个温度探头故障 |

安装步骤

第1步: 将控制器嵌入孔中；

第2步: 通过在设备的导轨方向滑动支架来固定控制器，直到将控制器压实在面板上；

接线图